南方医科大学深圳口腔医院（坪山）纯水系统维保服务项目

市场调研需求

(项目编码：NFYKDSZKQ-ZFYJZWB-FW-202606011)

| 项目名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）两套纯水系统维保服务项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 公开招标 |
| 预算限额（元） | 根据市场调研后确定 |  |  |
| 项目背景 | 医院负一楼、四楼分别配置独立纯水系统，为院内诊疗、器械清洗等工作提供纯水供应，两套设备长期连续运行，是医院正常开展诊疗工作的配套关键设施。为保障纯水供水水质稳定、设备安全可靠运行，降低设备故障概率，规范耗材更换与日常运维管理，现结合设备实际使用情况，对负一楼沁园康 QYK-3T/H 纯水机、四楼瀚泓 HHOSWS-2000DE1 纯净水过滤系统拟开展专项维保服务采购工作。 |  |  |
| 维保设备清单要求 | - 品牌; - 型号; - 数量; - 位置; - 市场调研报价. - 沁园康; - QYK-3T/H; - 一套; - 负一楼. - 瀚泓; - HHOSWS-2000DE1; - 一套; - 四楼. |
| 资质要求 | 1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由报价人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目的报价人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 |  |  |
| 服务需求 | 服务商负责本院负一楼、四楼两套纯水系统全流程维保、水质检测（每月，出具公司相应检测报告）、定期耗材更换、故障维修等工作，保障出水水质符合相关标准，设备稳定连续运行。所有更换耗材、配件须匹配对应设备原厂规格型号。 分区域设备维保及耗材更换要求： （一）负一楼纯水系统维保项目要求 1.常规维保与水质检测：每月开展设备巡检、整机常规保养，常态化检测出水水质，确保水质达标，出具公司水质检测报告。 2.故障维修：甲方报修后，乙方4 小时内安排专人抵达现场完成维修；因设备物理故障产生的问题由乙方维修，更换配件费用由甲方承担； 3.更换的耗材及配件需符合品牌为沁园康型号为QYK-3T/H 纯水机设备。 4.耗材定期更换（按周期执行） 序号; 品名; 规格; 单位; 数量; 更换周期. 01; 石英砂; 1-2，2-4， mm; KG; 500; 12个月. 02; 椰壳活性炭; 6-12目; KG; 150; 12个月. 03; 阳离子树脂; 001×7; L; 250; 12个月. 04; PPF滤芯; 40"5um; 支; 60; 20-30天. 05; 超滤膜; 8040; 支; 6; 12个月. 06; 反渗透膜; 4040; 支; 12; 12个月. 07; SMB树脂; ZGEA8420; L; 50; 3-4个月. 08; 紫外线灯管; 5T/H过流式; 套; 3; 8000小时. 09; 终端过滤器; 20寸/0.1UM; 支; 12; 30天. - 5.配件收费规则：设备小型配件、零配件更换及维修，按照实际使用数量及对应价格据实结算。 - 6.年度维保服务结束后根据对应服务条款出具公司盖章的维保服务报告。 （二）四楼纯水系统维保项目要求 1.常规维保与水质检测：每月开展设备巡检、整机常规保养，常态化检测出水水质，确保水质达标，出具公司水质检测报告。 2.故障维修：甲方报修后，乙方4 小时内安排专人抵达现场完成维修；因设备物理故障产生的问题由乙方维修，更换配件费用由甲方承担； 3.更换的耗材及配件需符合品牌为瀚泓型号为HHOSWS-2000DE1 纯净水过滤系统。 4.年度固定耗材更换 产品名称; 规格型号; 单位; 数量; 更换周期. 食品用活性炭; 食品级果壳炭; 袋; 3; 12月. 离子树脂; 阳离子树脂; 袋; 6; 12月. 反渗透膜; RE4040; 支; 10; 12月. 保安过滤膜; 5μm*20; 支; 10; 12月. 超滤膜; 4040; 支; 2; 12月. - 配件收费规则：设备小型配件、零配件更换及维修，按照实际使用数量及对应价格据实结算。 - 年度维保服务结束后根据对应服务条款出具公司盖章的维保服务报告。 |
| 商务需求 | 序号; 目录; 商务需求描述. 1; 服务期; 维保时间为1年，续保时间从签订合同之日起计算。维保期内需免费提供相关软硬件的技术支持服务。. 2; 服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）负一楼、四楼指定纯水设备机房. 3; 关于付款; 合同签订，完成项目规定所有条款并成功验收后支付100%。. 4; 关于验收; 1.1合同签订后，服务期内需按照合同条款进行服务，项目合同结束后按照条款进行验收. 1.2中标方在服务期内承担上门服务费用的义务。. 5; 关于合同; 合同按照一年一签进行，合同到期后根据履约评价情况进行续签，最长合同服务期限不超过3年。. |