南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

项目招标需求（项目编号：NFYKDSZKQ-XXH-HW-202304001）

| 项目名称 | 中心机房设备统一管理系统（KVM）项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 院内招标 |
| 预算限额（元） | 预算上限60000.00元 |  |  |
| 项目背景 | 医院信息中心机房服务器29台、存储柜2台。其中网络设备和安全设备及存储设备已分配远程管理地址，网络设备采用Telnet或ssh方式进远程登录；网络安全设备采用WEB方式远程登录。以上设备已接入堡垒机进行统一管理，目前机方未配置本地KVM控制台，无法实现服务器的本地登录及管理。同时物理服务器及超融合平台节点服务器远程管理口未连接，无法实现远程管理。 本项目通过建设机房设备KVM统一系统，集中控管平台客户端实现切换管理设备（运维人员无需频繁出入机房，告别传统的1V1管理方式，提高工作效率，节约人力物力成本）。 |  |  |
| 投标人资质要求 | 1） 具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）； 2） 本项目不接受联合体投标，不允许分包，不接受投标人选用进口产品参与投标； 3） 参与本项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（由采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）； 4）参与本项目供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：（1）记录失信被执行人；（2）重大税收违法案件当事人名单；同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。 |  |  |
| 货物清单 | 序号; 设备名称; 详细描述; 数量; 单位. 1; 数字KVM设备; 键鼠+显示器+KVM控制台，最大支持64台服务器接入，支持虚拟媒体功能，一年原厂保修。; 1; 套. 2; 配套专用KVM模块; USB+VGA转RJ45 接入模块; 42; 个. 3; 网线; 超五类非屏蔽双绞线300米/箱; 2; 箱. 4; 机房线路整理服务; 机房内所有线路的整理，如电源线、网线等等; 1; 项. 5; 实施服务; KVM设备布线，设备安装及调试; 1; 项. |
| 货物具体要求 | 序号; 设备名称; 技术参数要求. 1; 数字KVM主机; １.要求支持WEB远程管理和本地控制台登录，KVM模块支持虚拟媒体功能、双冗余电源、支持多语言和全中文管理界面，可选配音频管理模块 ２.▲要求远程用户数量≥1个，本地控制台用户数量≥1个，可管理服务器数量≥64台，CAT5 接口可连接服务器距离达 150 米；通过 IP 网络可以在任何地方管控服务器 ３. ▲要求网络接口≥2个1000Mbps以太网接口，为网络提供冗余备份，支持 DHCP、PPPOE，支持多种网络协议支持跨平台服务器环境: Windows, Linux , Unix, Mac, Sun等安全机制： ４.▲要求支持 Web 和 C/S 两种模式操作管理 ５.要求支持 SYSLOG 事件日志，可根据需求将日志指向 SYSLOG 服务器 ６.要求配置KVM远程管理软件、支持通过浏览器方式操控 KVM 及所连接的目标服务器 ７.要求支持客户端全屏幕显示或同时显示多个窗口 ８.要求支持动态拔号连接和动态域名解析（PPPoE拨号连接、花生壳动态域名解析服务） ９.要求支持固件更新 10.支持智能键盘和鼠标-可自动同步本地与远程鼠标移动位置 11.▲需提供第三方CNAS+CMA资质权威检测报告 12.▲需提供EMC、FCC、LVD、ROHS等权威测试报告 13.一年原厂保修服务. 2; KVM控制台; 1.与数字KVM主机同品牌 2.设备外观：键盘、鼠标、显示器三合一控制台，带导轨。 3.支持 PS/2和USB接口 4.控制台显示屏尺寸≥17.3英寸 5.控制台显示屏分辨率≥1920*1080 6.一年原厂保修服务. 注意： - 带“★”的为必须满足项，不满足的投标文件则作废；带“▲”为重要需求，作为满足项目需求的实质性指标，缺少将视为不满足实质性要求。 - ★本需求清单内容是完成本项目建设所需的最低要求，承建方可根据实际情况增加。如存在需完成本项目所必须的设备、配件、材料等未列入本清单，则承建方需在项目建设中补齐，采购方不额外增加费用。 - 投标人需提供KVM设备原厂售后服务承诺函 |
| 服务要求 | - 验收要求 1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。 2.采购方所采购的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。 3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。 - 服务要求 - 提供硬件安装调试，并包含KVM模块布线等实施，机房电源线路整理（含UPS电源线路整理，需符合行业规范，线路标识清楚）。 - 提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。 - 提供1次技术培训服务，包含设备操作培训，日常维护培训 |  |  |
| 商务需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. 1; 售后服务期; 项目售后服务1年；时间自项目验收合格并交付使用之日起计算。. 2; 预算说明; 本项目投标价不允许超过本次预算限额. 3; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 4; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。. 5; 关于付款; 合同签订后支付50%项目款，项目验收后支付50；也可根据实际情况商讨支付方式，实际以合同约定为准。. 6; 关于验收; 1.1合同签订后，60天（日历日）内完成设备调试和安装，进行项目验收. 1.2投标人必须承担的货物运输、安装等其他类似的义务。. |
| 其它 | 无 |  |  |