南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

项目招标需求（项目编号：NFYKDSZKQ-XXH-GC-20230402）

| 项目名称 | 南山医科大学深圳口腔医院（坪山） 楼层网络设备UPS系统项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南山医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 院内询价 |
| 预算限额（元） | 预算上限90000.00元 |  |  |
| 项目背景 | 根据医院建设要求，需对于楼层弱电井做不间断供电保护，保障停电后弱电井设备能继续运行1-2小时，UPS电源安装在机房旁的UPS电源间，要求防火、防水、防尘、防鼠害、防盗、防雷、防静电、隔热、保温。弱电井分布于楼层的第2、4、6、8、10层，采用集中管理布线供电设计，建立集中管理的UPS后备电源供电系统，通过UPS间拉线至4层弱电井做分流，逐个拉线至各弱电井统一管理。 |  |  |
| 报价人资质要求 | 1） 具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）； 2） 本项目不接受联合体报价，不允许分包，不接受报价人选用进口产品参与报价； 3） 参与本项目报价的供应商近三年内无行贿犯罪记录（由采购中心定期向市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，报价文件中无需提供证明材料）； 4）参与本项目报价的供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：（1）记录失信被执行人；（2）重大税收违法案件当事人名单；同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。 |  |  |
| 货物清单 | 项目; 产品; 部分要求（详见“货物详细参数要求”）; 数量; 单位. 1; UPS主机; - 额定容量≥20kVA - 输入三相额定电压≥380V - 输出功率因数0.9 - 输出额定电压220V - 输出电压精度± 1% - 额定输出频率(50/60±0.1) Hz; 1; 台. 2; 电池和电池箱; - 电池电压192VDC - 内置12V100AH*16节一组 - 后备时间1小时; 1; 套. 3; UPS总配电箱; UPS输入输出、国标配电箱; 1; 台. 4; 楼层汇流箱; 4楼电井汇流箱、国标，接入UPS汇流其他2、6、8、10楼层; 1; 台. 5; 楼层配电箱; 2、6、8、10楼层配电箱; 4; 台. 6; 线缆和辅助材料; 3*4mm和3*16mm国标电缆等配套管线，含施工布线满足现场使用; 1; 批. 7; UPS实施安装服务; 负责弱电井的配电改造、管道和线缆铺设、UPS接入，满足医院弱电井机柜设备UPS后备供电1小时或以上，设备保修1年。; 1; 项. 注意： - 带“★”的为必须满足项，不满足的报价文件则作废；带“▲”为重要需求，作为满足项目需求的实质性指标，缺少将视为不满足实质性要求。 - ★ 本需求清单内容是完成本项目建设所需的最低要求，报价方可根据实际情况增加。如存在需完成本项目所必须的设备、配件、材料等未列入本项目清单，则报价方需在项目建设中补齐，采购方不额外增加费用。（需在报价单中明确已知悉本条款） - 报价人需提供UPS主机和UPS电池的原厂售后服务承诺函 |
| 货物详细参数要求 | 序号; 货物名称; 详细参数要求. 1; UPS主机; ▲1.要求UPS标配输入开关，输入开关需采用国际一线品牌。. ▲2.要求具有较强的过载能力：105%-125% : 10min, 125%-150% : 30s, >150% : 500ms。提供设备原厂家技术证明文件。. ▲3.要求具备节能设计，(空载输入功率≤5%,效率≥94%)。提供相关证明文件. ▲4.要求支持云监控，实现手机远程实时监控功能，将UPS数据上传云端，通过手机可随地实时监控UPS的运行状态，参数信息及告警信息。并可实现UPS在线自诊断，快速定为和解决问题。提供设备原厂家技术证明文件。. ▲5.要求监控软件需支持主流虚拟化平台。可以响应虚拟化迁移，进行安全关机保护。提供设备原厂家技术证明文件。. 6.要求设备须为高频塔式设计，双转换在线式，全数字化的控制技术，容量≥20kVA。. ▲7.要求采用LCD大屏液晶+LED指示灯双显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，方便使用者查看状态、数据和进行操作控制。提供证明图片及说明。. 8.要求电池节数可调：15KS/20KS支持16/18/20 节电池调整。. ▲9.要求应具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电. 10.应具备DSP数字控制技术：提高UPS设备中控制系统的精密度、准确度与稳定度。. ▲11.要求具备超宽输入电压范围：120-275V及输入频率范围：40-70HZ,从而应对较为常见的市电电压过高或过低的异常市电环境，避免UPS因电压不稳定而转旁路运行的风险。. 12.要求具有EPO功能，可在遇到紧急状态下，远程关断UPS，以满足消防安全的需要。. 14.UPS来电自启功能：电池耗尽UPS自动关机功能，并且在市电恢复后，UPS能够自动开机（即自启动）. 15.UPS需具备电池检控管理功能，可以通过LCD显示面版查看蓄电池的剩余电量（百分率） 等信息；可以更加直观和精确的掌握蓄电池的延时时间。（安装验收时将测试此项功能）. 16.UPS应具备RS232通讯接口，需标配智能卡槽，应具备优异的智能扩展功能, 所具备的智能插槽能实现连接和安装：NMC网卡（远程监控及管理）、485接口卡、USB卡、干结点卡. ▲17.产品认证证书：TLC、节能认证；提供相关证明文件. 18.需具备N+X并联冗余功能，可实现不低于3台并联. 19.具备ECO节能工作模式，即UPS逆变工作模式和UPS旁路工作模式的自动转换，以满足节能环保的需要；可根据实际需要，通过手动设置开启或关闭UPS的ECO工作模式. ▲20.UPS主机机柜内可配置手动维修旁路开关，以满足在维修UPS或更换蓄电池组、增减蓄电池组时，能以手动方式将UPS从逆变状态切换到旁路状态. 21.UPS设备厂商必须在深圳市有独立的原厂售后服务机构（需提供制造厂商原厂分支机构在广东省注册的营业执照的复印件或照片证明文件等），并能提供7×24小时技术支持与服务。设备出现故障时必须在 2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，深圳市当地2小时到达设备现场并于48小时内修复。. 2; 蓄电池; 1.要求为吸收性玻璃纤维毡(AGM)技术,可实现高达≥99%的气体复合，并免除电解液维护或加水.. 2.不限于航空运输-符合IATA/ICAO特殊规定A67. 3.可以以任何方向安装. 4.电脑设计铅，钙锡合金电网用于高功率密度. 5.使用寿命长，浮动或循环应用. 6.免维护操作. 7.低自放电. 8.容量≥12V100AH. 3; 电池箱; 1.整机经磷化喷塑，耐磨防蚀；. 2.可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便；. 3.机柜采用优质金属成型，受力均匀；. 4.前后旁边可快速拆卸，后扳装开关及接线板，内配连接线，底部有接线地装置；. |
| 服务要求 | 1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。 2.采购方所采购的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。 3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。 4.应按其报价文件中的承诺，进行售后服务工作。 5.提供UPS硬件安装调试，并包含弱电井的配电和综合布线等实施工作，达到UPS全面启用使用的要求。 6.提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。 7.提供1次技术培训服务，包含设备操作培训，日常维护培训 |  |  |
| 商务需求 | 序号; 目录; 招标商务需求. 1; 售后服务期; ★项目售后服务1年；时间自项目验收合格并交付使用之日起计算。. 2; 预算说明; ★本项目报价价格不允许超过本次预算限额，超过预算限额的报价文件作废. 3; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 4; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。. 5; 关于付款; 合同签订后，经过实施满足要求达到终验要求，并且终验合格后一次性支付本项目的合同价款。. 6; 关于验收; 1.1★合同签订后，60天（日历日）内完成设备调试和安装，进行项目验收. 1.2报价人必须承担的货物运输、安装等其他类似的义务。. |
| 其它 | 无 |  |  |