附件

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）污水处理系统运营服务项目基本情况及需求

1、 项目简介：
 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）污水处理系统。地理位置位于坪山东纵路143号。产生的污水主要是医疗废水和生活废水，废水含有一定的细 菌、SS、病毒、寄生虫卵等有害物质。需处理后排放。原有设施污水设计处理能力 80 吨每天，按 16 小时处理，每小时处理约 5 方水量。
主要设备：PLC 控制系统、提升泵、 鼓风机、污泥回流泵、污泥泵、格栅机、搅拌机、加药泵、 空压机、压滤机、次氯酸钠消毒控制系统、自动监测系统等。
废水处理工艺：格栅——调节——混凝反应——沉淀——消毒——排放
二、勘察邀请：
我院污水站目前处于正常运行状态，水质在线分析仪暂时停用。如遇生态部门要求联网则随时联网，且该部分设备包含在污水站整体的运营服务中。
本次针对污水站整体运营服务邀请具备技术能力的单位进行勘察报价。
2、 服务范围及要求：
污水站整体管理，包括设备巡检、药剂采购添加、物资整理归拢、设备日常检修、运行记录登记归档、水和气监测、整改落实到位、环保卫生事务对接等跟污水站与之相关的所有事务，具体为：

（一）托管范围：综合污水处理站、口腔污水处理站、核医学污水处理站、在线监测设备。
A:水处理设备部分
⑴提供废水处理过程中各项废水处理设施、设备的维修、维护、保养、清洁工作。
⑵确保设备运行正常、数据真实，保证PH值、总余氯值、COD、粪大肠总群等数据在环保监测允许范围内，严格执行环保部门所规定的排放标准，从排放口达标排放，若因设备维护、维修、检查等工作不到位，造成PH值、总余氯值、COD、粪大肠总群等污染物等数据不符合环保部门规定的排放标准而导致环保部门处罚的责任由乙方负责。甲方若为此产生经济损失包括但不限于罚款、罚金等，甲方有权向乙方进行全额追索。
⑶严格按国家有关法律法规进行作业，负责废水处理后的达标排放、环保监测等事宜。
⑷在运营过程中必须以“安全第一、质量第一”为宗旨，严格按照设备的操作规程进行运营操作，保持各控制柜，配电箱内设备安全、可靠、干净、整齐。
⑸ 制定相应的废水处理操作规程并严格执行该操作规程。
⑹制定详细的设备日常运行、维护、维修细则及检查计划并保证所有设备随时能够正常运行。
⑺认真、及时记录相关运行数据，发现异常及时处理、上报，杜绝直排、偷排现象的发生，平时事故调节池严禁储水，一经发现乙方将承担相应经济处罚。
⑻ 如甲方交付处理的污染物种类、浓度、数量发生重大变化，导致处理废水超标的乙方有权立即向环保部门汇报，责任由甲方全部负责。
⑼委托具备CMA或者CNAS资质的单位进行检测悬浮物、沙门氏菌感染、志贺氏菌、PH、余氯、COD、BOD、粪大肠菌群等项目，并出具符合国家法律认可的检测报告（污水取样与检测需严格按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）执行，如执行期间更新有关国家标准，则按最新国家标准继续执行）。
⑽乙方负责更换及维护单件价值500元（不含500元）以下的老化、损坏设备及构件，如需更换及维护设备单件价值超过500元（含500），乙方需以书面形式向甲方申报，并写明厂家、规格、型号；如重要设备损坏，需向环保监察部门报告的按环保监察部门规定实行，由乙方向环保监察部门报告备案。
（11）.负责污水处理产生的污泥外委专业危险废物处理站处理工作。
B、 在线设备运行部分
（1）掌握各在线设备之间的工作原理，确保设备正常运作，确保CODcr、余氯值等指标达到环保局规定的排放标准并及时传输数据回市站(根据实际情况开展）。
（2）定时为在线设备添加分析药剂，并随时观察 CODcr在线监测仪、余氯监测仪、PH记录仪，确保设备精准的分析CODcr、余氯和PH，如有异常，及时反馈给乙方技术主管，以便在第一时间进行维护。
（3）负责不定时巡检在线设备、仪器、分析药剂，确保药剂连续供应且在有效期内。
（4）配合市站做好污水站排污情况的监测、文件的传递、现场的检查。
（5）配合市监测站、区监测站各种记录报表的登记和统计。
（6）保证设备卫生整洁。
在乙方运营管理期间，废水经处理后必需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及有关标准中预处理标准。
3、 其他要求：
[bookmark: _GoBack]    参加调研单位请提供往年服务单位考核记录（如有）。
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