南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

加装人脸识别监控及警务室监控项目采购需求

（项目编码： NFYKDSZKQ-XXH-GC-G1&JWS-JZJK-20240528001）

| 项目名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）加装人脸识别监控及警务室监控项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南山医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 院内采购 |
| 预算限额（元） | 预算14000.00元 |  |  |
| 项目背景 | 医院监控系统在医院大楼改造时由坪山工务署配套建设，于2019年投入使用。医院建设有前端摄像头约120个，录像存储时间约3个月，主要覆盖区域包括主要出入口、公共走廊、电梯厅、食堂、停车场等区域。 根据深圳市卫生健康委员会下发平安医院建设和医院安全秩序管理有关文件《广东 省推进医院安全秩序管理工作实施细则》（国卫办医急函【2023】91号）、《深圳市卫生健康委中共深圳市委政法委深圳市公安局关于进一步巩固加强医院安全秩序管理的通知》要求，积极推动医院安装具有人脸识别功能的高清监控，医院应当在人员主要出入口通道、警务室等重点部位科学部署安装带有人脸识别功能的智感视频前端装置的要求，医院在大厅出入口，警务室加装摄像机，确保人员进出安全，并期提前预警处理。 |  |  |
| 资格性审查要求 | （1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 （2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 （3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。 （4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一（由报价人提供“信用中国”网站记录失信被执行人名单查询截图）： ①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）参与本项目的投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。 |  |  |
| 报价人业绩情况 | 报价人2022年1月1日至本项目报价截止之日（以合同签订时间为准），要求提供至少三个监控类项目服务业绩，有医院监控类项目服务业绩的优先考虑。 |  |  |
| 货物清单及总体技术要求 | 序号; 名称; 主要参数要求; 单位; 数量; 备注. 1; 硬盘; - 4T硬盘企业监控硬盘；; 个; 1. - 硬盘尺寸3.5英寸；. 2; 半球摄像机; - 要求星光级半球网络摄机≥200万像素（2.8mm）；; 台; 2. - 要求最高分辨率≥1920*1080；. - 要求传感器靶面1/2.8"；. - 要求补光模式为红外补光，补光距离≥30m；. - 要求宽动态光学宽动态≥120dB；. - 要求最大功耗≤5.5W；. - 要求内嵌深度智能算法，可进行多种行为分析，且支持机非人检测；. - 要求具备区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量；. - 要求支持PoE 供电；. - 要求3D 降噪，画质干净整洁；. - 要求支持视频水印，防止数据篡改；. - 要求支持网关ARP 绑定，防止网关MAC 地址欺骗；支持IP 过滤，有效屏蔽非法IP 地址访问. - 要求4KV 防雷，提供安全保障；. 3; 人脸识别摄像机; - 要求支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控;; 台; 1. - 人脸抓拍模式具体要求：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍;. - 道路监控模式具体要求：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片;. - Smart事件模式具体要求：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警;. 5.要求支持400万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求;. 6. 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤;. 7. 接口功能：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出;. 8.支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））;. 4; 人脸识别主机; 1.人体属性检索：性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜。 车辆属性检索：车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌; 台; 1. 2.人体属性报警上传：性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型. 3.人体属性检索：性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜. 4.整机搭载1颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物等引擎模式 目标识别应用： 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张. - 要求交换容量336Gbps；包转发率15Mpps，. - 要求8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)。. - 固化2个SFP千兆光口，. - 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能. 5; 六类双绞线; - 满足TIA/EIA-568-B.2-10Cat.6A标准及ISO11801Edition2.1ClassEA标准满足IEEE802.3an10G以太网标准；; 箱; 1. - 带宽:500Mhz；. - 采用FTP双绞线，中间十字填充骨架外部单层铝箔屏蔽；. - 环保:符合ROHS指令. - 305米/箱；. 6; 施工工程及辅材; 按医院施工要求进行施工，报价方提供的报价包含项目建设所有的材料和辅材，同时包括但不限于施工完成后的现场恢复、垃圾清运所产生所有费用。另外，还包含所产生的税费。; 项; 1. 7; 总体技术要求; 要求本次建设的监控系统能接入现有监控平台，与医院现有监控系统完全融合，实现在医院现有监控平台进行所有的操作和查看。; 项; 1. |
| 详细清单及技术要求 | 序号; 名称; 参数. 1; 监控硬盘; - 4T硬盘企业监控硬盘；. - 硬盘尺寸3.5英寸；. - 最大持续传输速率≥260MB/S. - 运行状态最大噪声≤34dB. 2; 半球摄像机; - 要求星光级半球网络摄机≥200万像素（2.8mm）；. - 要求最高分辨率≥1920*1080；. - 要求传感器靶面1/2.8"；. - 要求补光模式为红外补光，补光距离≥30m；. - 要求宽动态光学宽动态≥120dB；. - 要求最大功耗≤5.5W；. - 要求内嵌深度智能算法，可进行多种行为分析，且支持机非人检测；. - 要求支持SVC 可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活；. - 要求具有区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量；. - 要求支持PoE 供电；. - 要求3D 降噪，画质干净整洁；. - 要求支持视频水印，防止数据篡改；. - 要求支持网关ARP 绑定，防止网关MAC 地址欺骗；支持IP 过滤，有效屏蔽非法IP 地址访问. - 要求4KV 防雷，提供安全保障；. 3; 人脸识别摄像机; - 要求支持人脸抓拍，smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控;. - 人脸抓拍模式具体要求：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍;. - Smart事件模式具体要求：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警;. - 要求支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警. - 要求灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。. - 要求鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。;. - 要求支持宽动态范围达≥120 dB，适合逆光环境监控;. - 要求支持像素≥400万实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求;. - 要求内置3个及以上双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。. - 1/2.7" Progressive Scan CMOS. - 在分辨率1920×1080码流设置为1Mbps时，视频传输延时≤60ms. 4; 人脸识别主机; - 输入带宽≥64Mbps. - 输出带宽≥128Mbps. - 接入能力≥4路H.264、H.265格式高清码. - 要求搭载≥1颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物等引擎模式. - 要求支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。 要求目标名单库支持≥32个名单库，名单库库容≥10万张；要求目标抓拍≥4路视频流（2MP）；要求目标比对≥4路图片流；要求单颗AI引擎分析能力≥4路2MP/4路4MP/4路8MP视频流. 要求支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动；要求目标抓拍≥4路视频流（2MP）；要求目标比对≥4路图片流；要求单颗AI引擎分析能力≥4路2MP/4路4MP/4路8MP视频流. - 要求支持人体目标抓拍、以图搜图以及属性检索；支持车牌识别、车牌库报警以及属性检索. - 要求视频结构化性能≥4路视频流（2MP），同时支持≥4路目标比对. - 单颗AI引擎分析能力：4路2MP/4路4MP/2路8MP视频流. - 要求支持人体属性检索，包括但不限于性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜. - 要求人体属性报警上传，包括但不限于性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西. 5; 交换机; 1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备:. 2.支持 PoE 供电口≥8 个，整机 POE 输出功率≥125W，单口最大输出功率≥30W. 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥15mpps. 4.支持 MAC 地址容量≥8K. 5. 支持防雷等级≥6KV. 6. 提供电信设备进网许可证证书复印件，加盖投标公章；. 7. 提供国家强制认证 CCC 认证书复印件，加盖投标公章；. 8. 工作温度范围-0°c~50°c，提供官网截图；. 7; 六类双绞线; 1.满足TIA/EIA-568-B.2-10Cat.6A标准及ISO11801Edition2.1ClassEA标准满足IEEE802.3an10G以太网标准；. - 带宽≥500Mhz；. - 采用FTP双绞线，中间十字填充骨架外部单层铝箔屏蔽；. - 环保要求符合ROHS指令. - 长度要求≥305米/箱；. - 满足TIA/EIA-568-B.2-10Cat.6A标准及ISO11801Edition2.1ClassEA标准满足IEEE802.3an10G以太网标准；. - 带宽≥500Mhz；. 8; 切换器; 双向切换器，分辨率4K*2K,线长3米. 9; POE模块; 输出电压/额定输出电流/功率+56VDC/1.08A/60watts，输入额走电压100-240VAC @ 50/60Hz ，1个10/100/1000/2500M 以太网数据输出端口(R-45). 10; 监控吊架; 150-300cm，支架管径: 24/38MM. 11; 报警小音响; 输出功率3W，72*77*72mm，供电方式USB；. 12; 配管; PVC20mm ，500米，以最终实际为准. 12; 材料、辅材及施工工程; 按医院施工要求进行施工，报价方提供的报价包含项目建设所有的材料和辅材，同时包括但不限于施工完成后的现场恢复、垃圾清运所产生所有费用。另外，还包含所产生的税费。. 13; 接入; 按照公安部要求接入公安网络；. 14; 保险; 200万/人责任险；. 注：以上标为重点参数，需提供公安部检验报告证明，不提供视为不满足项目的实质性要求 |
| 商务需求 | 序号; 目录; 报价商务需求. 1; 售后服务期; 1.项目售后服务1年；时间自项目验收合格并交付使用之日起计算。 2. 提供技术培训服务≥1次，包含设备操作培训，日常维护培训。. 2; 预算说明; 本项目报价不允许超过本次预算限额，超出则作废报价文件。. 3; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 4; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医 院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。. 5; 关于付款; 项目完成建设并验收合格后一次性支付。. 6; 关于验收; 1.合同签订后，30天（日历日）内完成设备调试和安装，并达到项目验收要求。. 2.报价人需承担包含但不限于货物运输、安装、调试、现场恢复及垃圾清运等工作。. 7; 其他注意事项; 1.货物清单报价须知：请报价人按照报价清单样式提供报价。另外，须按照“详细技术要求”的“参数”栏中的要求附上相关证明材料。 2.相关报价须含但不限于税费、运输费、人工费、环境恢复及垃圾清运费等等。 3.项目货物及工程需求清单为完成项目建设最低要求，若存在完成本项目所必须的物品未列入该清单，则报价方在报价时可自行增加，但项目总预算不变。 4.在建设过程中，若存在未列入本项目建设清单，但却是完成本项目建设所必须的设备、耗材等，报价方须无条件满足，采购方不额外增加项目费用。 5. “详细技术要求”上标为重点参数，需提供公安部检验报告证明，不提供则视为不满足项目的实质性要求。. |
| 报价清单样式 | 序号; 项目名称; 单位; 数量; 品牌; 单价(元); 规格; 金额（元）; 备注. 半球摄像机; 台; 2. 人脸识别摄像机; 台; 1. 人脸识别主机; 台; 1. 监控专用硬盘; 个; 1. POE交换机; 台; 1. 监控支架; 支; 1. 摄像头接入医院现有平台; 项; 1; 能与医院现有监控系统融合，接入现有平台. 六类网线; 箱; 1; 含配套安装及其他耗材. PVC线管; 项; 1; 满足需要. 报警小音响; 套; 1; 满足需要. 切换器; 套; 1; 满足需要. 材料及辅材; 项; 1; 含标签标示. 安装调试费; 项; 1; 自行解决密码相关问题. 工程措施费; 项; 1; 含配合现场管理措施费； 五类施工人员；200万保额/人； 含围档板，警戒条，警戒桶等； 含工作期间每天施工后清洁及自行解决施工场地搬运； 含施工场地其它现有设备，线路及装修保护。. |
| 其它 要求 | 1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。 2.采购方所采购的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。 3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。 4.应按其报告文件中的承诺，进行售后服务工作。 5.监控摄像机、存储硬盘及相关设备（需提供相关检测报告及证书）必须承诺无缝接入医院现有的监控系统，否则视为无法满足项目要求，报告文件无效。 6.报价文件应注明包含完成本项目建设的所有税费、运费、施工费等等。 7.实质性响应报价文件中“”号条款的技术、商务要求：报价方案不得对实质性技术与商务的（即标注“”号条款）条款产生偏离，否则视为不满足项目的实质性要求，在建设过程中将会严格对标。 |  |  |