南方医科大学深圳口腔医院（坪山）
医院大楼楼顶部分区域除锈项目采购需求
（项目编码：NFYKDSZKQ-JJ-GC-20240628003）
	项目名称
	南方医科大学深圳口腔医院（坪山）医院大楼楼顶部分区域除锈项目
	是否预选项目
	否

	采购人名称
	南山医科大学深圳口腔医院（坪山）
	采购方式
	院内采购

	预算限额（元）
	预算49400.00元

	项目背景
	原防雷以及消防系统在医院大楼改造时由坪山工务署配套建设，于2019年投入使用。楼顶排烟防火阀并未连接到主大楼系统联动，存在安全隐患。另楼顶防雷设施消防排烟管设施已经严重老化生锈以及信息中心外走道处未设置自动喷水灭火系统喷头。
根据深圳市卫生健康委员会下发平安医院建设和医院安全秩序管理有关文件《广东 省推进医院安全秩序管理工作实施细则》（国卫办医急函【2023】91号）、《深圳市卫生健康委中共深圳市委政法委深圳市公安局关于进一步巩固加强医院安全秩序管理的通知》要求，确保人员安全加装排烟防火阀联动，信息中心外走道处增加自动喷水灭火系统喷头，防雷以及排烟管道除锈并重新检测防雷设施出具防雷检测报告跟加装防火阀联动模块并整体大楼检测消防设施并出具消防检测报告。

	资格性审查要求
	（1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。
（2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。
（3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中做出声明）。
（4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一（由报价人提供“信用中国”网站记录失信被执行人名单查询截图）：
①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）参与本项目的投标人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中做出声明）。

	货物清单及总体技术要求
		序号
	名称
	主要参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	烟气入口处排烟防火阀增加消防主机编程及模块
	在消防阀处增加监测模块: 要求实现主机联动，符合消防相关标准（模块需3C认证）。
	个
	4
	　

	
	
	要求增加的监测模块与医院大楼消防报警系统联动，实现医院现有报警主机图文显示。
	
	
	

	[bookmark: _Hlk164700849]
	
	要求管线埋入地下，回填路面，接入消防控制室报警设备。
	
	
	

	2
	4楼信息中心外走道处自动喷水灭火系统喷头
	68摄氏度下垂型喷头（需提供消防产品认证证书）
	项
	1
	　

	
	
	镀锌钢管DN50，壁厚大于等于3.0mm
	
	
	

	
	
	镀锌钢管DN25，壁厚大于等于3.0mm
	
	
	

	3
	防雷接地锈蚀清除并喷涂防锈层及消防排风桥架锈清除蚀并喷涂防锈层
	要求表面处理前，需清理表面，油脂、灰尘、盐和其他异物必须去除；清理须使用适当的洗涤剂和（或）有机溶剂清理，如机头水等。
	项
	1
	　

	
	
	要求对已锈蚀的焊缝、钢结构平面部分要清理、打磨见白，打磨至大于等St3级后预涂底漆，要求底漆涂至少两遍，总干膜厚度要求大于等于120微米
	
	
	

	
	
	要求整机表面没有锈蚀部分，打磨去除粉化漆膜，打磨至大于等于St2级后通涂底漆，要求底漆涂两遍，总干膜厚度要求大于等于120微米。
	
	
	

	
	
	要求最小涂装间隔为12小时（2（ΓC,相对湿度50%）,若温度低或湿度大，最小涂装间隔时间要延长，具体施工时可根据半硬干燥指压法进行判断；最大涂装间隔为7天，超过最大涂装间隔要进行砂纸拉毛处理。
	
	
	

	
	
	通涂面漆两遍，总干膜厚要求大于等于80微米。
	
	
	

	
	
	施工可采用喷涂方式，也可采用刷涂方式，要求大面积使用喷涂方式，若采用刷涂方式，必须刷涂两遍，以保证油漆干膜总厚度不低于200微米
	
	
	

	
	
	漆膜干燥后，涂膜表面应平整光滑，无针孔、无气泡、  无漏涂、无流挂，无色差等漆病
	
	
	

	4
	消防排风桥架锈蚀清除并喷涂防锈层
	要求对已锈蚀的焊缝、钢结构平面部分要清理、打磨见白，打磨至大于等于St3级后预涂底漆，要求底漆涂两遍，总干膜厚度要求大于等于120微米
	项
	1
	　

	
	
	要求整机表面没有锈蚀部分，打磨去除粉化漆膜，打磨至大于等于St2级后通涂底漆，要求底漆涂两遍，总干膜厚度要求大于等于120微米。
	
	
	

	
	
	要求最小涂装间隔为12小时（2（ΓC,相对湿度50%）,若温度低或湿度大，最小涂装间隔时间要延长，具体施工时可根据半硬干燥指压法进行判断；最大涂装间隔为7天，超过最大涂装间隔要进行砂纸拉毛处理。
	
	
	

	
	
	要求施工可采用喷涂方式，也可采用刷涂方式，要求大面积使用喷涂方式，若采用刷涂方式，必须刷涂两遍，以保证油漆干膜总厚度不低于200微米
	
	
	

	
	
	要求通涂面漆两遍，总干膜厚大于等80微米。
	
	
	

	
	
	要求施工可采用喷涂方式，也可采用刷涂方式，要求大面积使用喷涂方式，若采用刷涂方式，必须刷涂两遍，以保证油漆干膜总厚度不低于200微米
	
	
	

	
	
	漆膜干燥后，涂膜表面应平整光滑，无针孔、无气泡、  无漏涂、无流挂，无色差等漆病
	
	
	

	5
	防雷检测报告
	整栋大楼做防雷检测（检测公司须具备雷电防护检测资质甲级，提供复印件）
	项
	1
	　

	6
	消防安全检测报告
	[bookmark: _GoBack]整栋大楼做消防检测（检测公司具备消防安全评估资质，提供复印件）
	项
	
	

	7
	施工工程及辅材
	按医院施工要求进行施工，报价方提供的报价包含项目建设所有的材料和辅材高空作业以及搭建脚手架等设施，同时包括但不限于施工完成后的现场恢复、垃圾清运所产生所有费用。另外，还包含所产生的税费。
	项
	1
	




	     
报价清单样式
		序号
	项目名称
	单位
	数量
	品牌
	单价(元)
	规格
	金额（元）
	备注

	1 
	烟气入口处排烟防火阀增加消防主机编程及模块
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2 
	4楼信息中心外走道处自动喷水灭火系统喷头
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	

	3 
	防雷接地锈蚀清除并喷涂防锈层及消防排风桥架锈清除蚀并喷涂防锈层
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	

	4 
	消防排风桥架锈蚀清除并喷涂防锈层
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	

	5 
	防雷检测报告
	项
	1
	
	
	
	
	

	6 
	消防安全检测报告
	项
	1
	
	
	
	
	

	7 
	施工工程及辅材
	项
	1
	
	
	
	
	




	其它   要求
	1.提供的货物必须符合国家或行业检测标准，具有产品检验合格证。
2.采购方所采购的货物，不论价值、从何处购置、采用何种方式运输，采购方不承担任何责任及相关费用。
3.货物经过双方检验认可后，签署验收报告/收货单，保修期自验收合格之日起算。
4.应按其报告文件中的承诺，进行售后服务工作。
5.报价文件应注明包含完成本项目建设的所有税费、运费、施工费等等。
6.实质性响应报价文件中“”号条款的技术、商务要求：报价方案不得对实质性技术与商务的（即标注“”号条款）条款产生偏离，否则视为不满足项目的实质性要求，在建设过程中将会严格对标。
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